Приложение к постановлению

от 16.07.2024 № 1167

Общество с Ограниченной Ответственностью «Эпицентр»

Схема теплоснабжения

Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Том 1

Утверждаемая часть

г. Санкт-Петербург

2024 год

| СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор ООО «Эпицентр» _____________________ А.С.Дяченко | УТВЕРЖДАЮ: Исполняющий обязанности главы администрации Киришского муниципального района _________________ О.Ю.Беляев |
| --- | --- |
| «___» ________________2024 г. | «___» ______________ 2024 г. |

Схема теплоснабжения

Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Том 1

Утверждаемая часть

г. Кириши

2024 год

АННОТАЦИЯ

Отчетная документация по работе состоит из следующих материалов:

- Пояснительная записка «Схема теплоснабжения Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

- Обосновывающие материалы «Схема теплоснабжения Муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»;

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены 
в таблице ниже.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Базовый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника |
| Пиковый режим работы источника тепловой энергии | Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями |
| Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) | Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации |
| Радиус эффективного теплоснабжения | Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения | Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Надежность теплоснабжения | Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения |
| Живучесть | Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие сокращения:

МО – муниципальное образование;

УРЭ – удельный расход электроэнергии;

НТД – нормативно-техническая документация;

ПНС – повысительная насосная станция;

НСС – насосная станция смешения;

ДЦ – диспетчерский центр;

АДС – аварийно-диспетчерская служба;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

НСС ТЭЦ – начальник смены станции ТЭЦ;

ТКП – технико-коммерческое предложение;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

ПРК – программно-расчетный комплекс;

ГИС – геоинформационная система;

ХВС – холодное водоснабжение;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОВ – отопление/вентиляция;

ТСО – теплоснабжающая(ие) организация(и);

ОЭТС – организации, эксплуатирующие тепловые сети;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

ГРП – газораспределительный пункт

ЖКС – жилищно-коммунальный сектор;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ПГУ – парогазовая установка;

ВПУ – водоподготовительная установка;

ХВО – химводоочистка;

ТК – тепловая камера;

ЦТП – центральный тепловой пункт.

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ                                                                                                                         3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ                                                                                                                     4

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ                                                                                    7

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                           13

Глава 1		Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения                     15

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов 
и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода 
и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)                                                                     15

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе                                                                 17

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 
на каждом этапе                                                                                                                                21

Глава 2	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки                                                                                          22

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии                                                                                                      22

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии                                                                                                         23

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе                                                            23

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой 
нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города 
федерального значения                                                                                                                    24

2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 
при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 
с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения                                           25

Глава 3	Существующие и перспективные балансы теплоносителя                              28

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей                                                                       28

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения                                      30

Глава 4	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения                                                   31

4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения                                                                                                        31

4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения                                                   31

Глава 5	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии                                                                           32

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность 
и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 
или реконструируемых источников тепловой энергии обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения           32

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии                                                                                                         32

5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения                                        32

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных      32

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно                                                                                               34

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии                                                                                                                                               34

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации                                                                                               34

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого 
источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат 
при необходимости его изменения                                                                                                 34

5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива                                                                                                                                   34

Глава 6	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
и сооружений на них                                                                                                                        35

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых 
сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)                                                                                                                 35

6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, 
городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную 
или производственную застройку                                                                                                   35

6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения                                                                                                           36

6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным 
в подпункте «д» пункта 11 ПП № 405                                                                                            36

6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей                                                           36

Глава 7	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения                                                  42

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, 
для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных 
и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых 
систем горячего водоснабжения                                                                                                     42

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения                                                                                                                                  43

Глава 8	Перспективные топливные балансы                                                                  44

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе                                  44

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии                              44

Глава 9	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение                                                                                                                                45

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 
на каждом этапе                                                                                                                                45

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе                                                                                             45

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 
и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе                       50

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода 
открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему 
горячего водоснабжения на каждом этапе                                                                                     50

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям                         51

Глава 10	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)                                                                                                                                    52

10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации 
(организаций)                                                                                                                                    52

10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации 
(организаций)                                                                                                                                    54

10.3		Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией                                            54

10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 
на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации                                                 55

10.5	.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных 
в границах поселения                                                                                                                       55

Глава 11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии                                                                                                                                               57

11.1	.	Величина тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) 
между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме 
теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа                             57

Глава 12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям                                                        58

12.1	.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) 
и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»                                                                                58

Глава 13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения                                                                      59

13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии                                                                 59

13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой 
энергии                                                                                                                                               59

13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 
с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения                                                                                                                59

13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников 
тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности 
в схемах теплоснабжения                                                                                                                59

13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии                       59

13.6	.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения 
в части, относящейся к системам теплоснабжения                                                                       59

13.7	.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения                         59

Глава 14	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения                                                                                                        61

14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на тепловых сетях                                                    61

14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии                            61

14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)                                                                                                                                      62

14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети                                                                             62

14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности                         62

14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная 
к расчетной тепловой нагрузке                                                                                                       62

14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, 
к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)                                                                                                      62

14.8	.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии               62

14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии)                                                                                               62

14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям 
по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии                                         62

14.11.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, 
а также для поселения, городского округа, города федерального значения)                             62

14.12.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
(для поселения, городского округа, города федерального значения)                                         62

Глава 15	Ценовые (тарифные) последствия                                                                      63

15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя                                              63

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                                                                                                    64

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях повышение эффективности использования энергетических ресурсов и энергосбережение становится одним из важнейших факторов экономического роста и социального развития России. Это подтверждено во вступившим в силу 
с 23 ноября 2009 года Федеральном законе РФ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

По данным Минэнерго потенциал энергосбережения в России составляет 
около 400 млн. тонн условного топлива в год, что составляет не менее 40 процентов внутреннего потребления энергии в стране. Одна треть энергосбережения находится в ТЭК, особенно в системах теплоснабжения. Затраты органического топлива на теплоснабжение составляют более 40 % от всего используемого в стране, т.е. почти столько же, сколько тратится на все остальные отрасли промышленности, транспорт и т.д. Потребление топлива на нужды теплоснабжения сопоставимо со всем топливным экспортом страны.

Экономию тепловой энергии в сфере теплоснабжения можно достичь как за счет совершенствования источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, так и за счет улучшения характеристик отапливаемых объектов, зданий 
и сооружений.

Проблема обеспечения тепловой энергией городов России, в связи с суровыми климатическими условиями, по своей значимости сравнима с проблемой обеспечения населения продовольствием и является задачей большой государственной важности.

Вместе с тем, на сегодняшний день экономика России стабильно растет. За последние годы были выбраны все резервы тепловой мощности, образовавшие в период экономического спада 1991 – 1997 годов, и потребление тепла достигло уровня 1990 года, 
а потребление электрической энергии, в некоторых регионах превысило этот уровень.  Возникла необходимость в понимании того, будет ли обеспечен дальнейший рост экономики адекватным ростом энергетики и, что более важно, что нужно сделать 
в энергетике и топливоснабжении для того, чтобы обеспечить будущий рост.

До недавнего времени, регулирование в сфере теплоснабжения производилось федеральными законами от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации». Однако регулирование отношений в сфере теплоснабжения назвать всеобъемлющим было нельзя.

В связи с чем, 27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении». Федеральный закон устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем, а также определяет полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления поселений, городских округов по регулированию и контролю в сфере теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Федеральный закон вводит понятие схемы теплоснабжения, согласно которому:

Схема теплоснабжения поселения, городского округа — документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения разрабатывается на 15 лет, в том числе на начальный период 
в 5 лет и на последующие пятилетние периоды с расчетным сроком до 2035 года.

Цель Схемы теплоснабжения - удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоноситель для обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом (с соблюдением принципа минимизации расходов) 
при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения выполняется на основе:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003;

- НЦС 81-02-2012 «Нормативы цены строительства», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года 
№ 643.

ГЛАВА 1.	ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ 
В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

- 1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов 
и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам на каждый год первого 5-летнего периода 
и на последующие 5-летние периоды (далее этапы)

По данным комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района жилищный фонд г. Кириши на 01.01.2024 
составляет – 1431,51 тыс. м2 общей площади, численность жителей 
на 01.01.2024 – 50 525 человек, средняя жилищная обеспеченность - 28,333 м2 общей площади на жителя.

Распределение жилищного фонда по этажности отражено ниже (Таблица 1).

Таблица1 – Характеристика жилищного фонда г. Кириши

| № п/п | Наименование | Общая площадь жилого фонда |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м2 | % |
| 1. | Многоквартирные жилые дома - всего | 1431,51 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | 4 этажа | 10,27 | 0,72 % |
| 1.2 | 5 этажей | 982,21 | 69,11 % |
| 1.3 | 6 этажей | 24,93 | 1,75 % |
| 1.4 | 7 этажей | 18,65 | 1,31 % |
| 1.5 | 8 этажей | 13,26 | 0,93 % |
| 1.6 | 9 этажей | 257,34 | 17,83 % |
| 1.7 | 10 этажей | 9,63 | 0,68 % |
| 1.8 | 12 этажей | 23,43 | 1,51 % |
| 1.9 | 14-15 этажей | 28,62 | 1,93 % |
| 1.10 | 16 этажей | 43,56 | 3,07 % |
| 1.11 | 17 этажей | 16,41 | 1,15 % |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | 3,2 |  |
|  | ИТОГО | 1431,51 |  |

Особенностью города является преобладание капитальной многоэтажной застройки и незначительная доля малоэтажных индивидуальных жилых домов – менее 1 %, строительство которых в Киришах началось с 1993 года.

Уровень обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием высокий: 
99 % всего жилищного фонда снабжены водопроводом, канализацией, центральным отоплением, горячим водоснабжением.

Централизованное теплоснабжения города осуществляется от филиала 
ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС (далее – Киришская ГРЭС). Единой теплоснабжающей организацией на территории города является Муниципальное предприятие (МП) «Жилищное хозяйство». Присоединенная тепловая нагрузка абонентов Предприятия – МП «Жилищное хозяйство» составляет 218,176 Гкал/ч. На территории города приняты элеваторная схема отопления и открытая схема горячего водоснабжения.

Прогнозы приростов площади строительных фондов в г. Кириши выполнены 
ЗАО «Институт Ленпромстройпроект» в рамках Проекта генерального плана муниципального образования Киришское городское поселение в 2011 году.

В основу разработки генерального плана положен проект «Концепция генерального плана города Кириши Ленинградской области с проектом городской черты», разработанный ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в 2003 году.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области (далее – муниципального образования) и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Кроме того, генеральный план является стратегическим документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в нем затрагиваются вопросы не только функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество городской среды, транспортную обеспеченность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, надежность всех социальных и инженерных инфраструктур. Все эти факторы необходимо рассматривать не как отдельные элементы, а их суммарный эффект, формирующий городскую среду.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые 
для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

Согласно материалам Генерального плана, в течение расчетного срока жилищный фонд города планируется увеличить до 1,8 млн. м2, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 23,1 м2 в настоящее время до 30 м2 общей площади 
на человека.

Объем нового жилищного строительства с учетом убыли части существующего фонда в течение расчетного срока генерального плана составит порядка 505 тыс. м2, в среднем 
в год - 35 тыс. м2 общей площади.

Ниже приведены показатели жилой застройки (Таблица 2).

Таблица 2 – Структура нового жилищного строительства в г. Кириши на расчетный план генерального плана

| Наименование | Единица измерения |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые дома (5 эт. и выше) | 92 % |
| Многоквартирные малоэтажные жилые дома (2-3 эт.) (автономные источники) | 5 % |
| Индивидуальные жилые дома с участками (автономные источники) | 3 % |
| Итого | 100 % |

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Проектом Генерального плана города Кириши не предусмотрено новое строительство потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах.

Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства жилых домов (ИЖС) на период до 2035 года представлены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 – Сводные показатели прогнозируемых значений приростов площадей нового строительства жилых домов (ИЖС) на период до 2035 года

| Адрес | 2024-2027 гг. | 2028-2035 гг. |
| --- | --- | --- |
| город Кириши | 125,0 | 150,0 |

- 1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Перспективные нагрузки централизованного теплоснабжения на цели отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, рассчитаны по укрупненным показателям потребности в тепловой энергии на основании площадей планируемой застройки.

Ввиду отсутствия карты кадастрового деления на территории города Кириши, расчетным элементом территориально деления приняты существующие и планируемые микрорайоны.

Планируемые нагрузки для каждого элемента территориального деления 
на расчетный период схемы теплоснабжения (до 2035 года) приведены ниже.

Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

По микрорайонам «А», «В», «Ж», «ЖД», «К», «Г-1», «Березки-1», «Березки-2», «Северный», «Промышленный» в настоящее время потребителям выданы технические условия на присоединение. Присоединение предполагается в кратко-среднесрочной перспективе (Таблица 4 - Таблица 13)

По микрорайонам «VI» и «IV» потребителям не выданы технические условия 
на присоединение. Присоединение предполагается в долгосрочной перспективе 
(Таблица 14 - Таблица 15). В настоящей актуализации в балансе тепловой мощности 
не учитывается.

Таблица 4 - Прирост нагрузки микрорайона «А»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Стадион «Энергетик» | 1,479 |
| Всего | 1,479 |

Таблица 5 - Прирост нагрузки микрорайона «В»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ИП Демченко Н.В., ТЦ, пер. Скорой пом., 2 | 0,088 |
| Магазин, ул. Дек.Б., 4в | 0,040 |
| Всего | 0,128 |

Таблица 6 - Прирост нагрузки микрорайона «Ж»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Магазин: пр. Ленина, 51а | 0,043 |
| Всего | 0,043 |

Таблица 7 - Прирост нагрузки микрорайона «ЖД»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Стройком, шоссе Энтузиастов д. 15 | 0,036 |
| Всего | 0,036 |

Таблица 8 - Прирост нагрузки микрорайона «К»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Стадион «Нефтяник» | 0,384 |
| Всего | 0,384 |

Таблица 9 - Прирост нагрузки микрорайона «Г-1»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Гаражи АО «Почта России», Молодежный, 2 | 0,030 |
| Всего | 0,030 |

Таблица 10 - Прирост нагрузки микрорайона «Березки-1»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Детский сад на 155 мест | 0,648 |
| Всего | 0,648 |

Таблица 11 - Прирост нагрузки микрорайона «Березки-2»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| ДСК Малоэтажная застройка, пр. Героев, 38, поз. 7 | 0,659 |
| Магазин с оф. Помещ. Пер. Березовый | 0,170 |
| Ветлечебница | 0,073 |
| Всего | 0,902 |

Таблица 12 - Прирост нагрузки микрорайона «Северный»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Земскова Т.Г.: ТЦ, Квартал Северный | 0,257 |
| Всего | 0,257 |

Таблица 13 - Прирост нагрузки микрорайона «Промышленный»

| Адрес | Всего перспективная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Произв. База «Юникс» | 1,684 |
| ш. Лесное, «Киришиавтосервис» | 0,746 |
| ш. Энтузиастов НЗМ | 2,000 |
| ш. Лесное, «Автомойка» | 0,015 |
| Гаражи, Победы, 6 | 0,053 |
| Всего | 4,498 |

Таблица 14 - Перспективная нагрузка VI микрорайона

| Адрес | Назначение | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка Вентиляции, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| микрорайон VI, 1 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 2 | жилой дом | 22793 | 1,258 |  | 0,296 | 1,554 |
| микрорайон VI, 3 | жилой дом | 12577 | 0,717 |  | 0,164 | 0,881 |
| микрорайон VI, 4 | жилой дом | 5452 | 0,412 |  | 0,071 | 0,483 |
| микрорайон VI, 5 | жилой дом | 16466 | 0,913 |  | 0,214 | 1,127 |
| микрорайон VI, 6 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 7 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 8 | жилой дом | 12577 | 0,717 |  | 0,164 | 0,881 |
| микрорайон VI, 9 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 10 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 11 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 12 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 13 | жилой дом | 9462 | 0,559 |  | 0,123 | 0,682 |
| микрорайон VI, 14 | жилой дом | 5452 | 0,412 |  | 0,071 | 0,483 |
| микрорайон VI, 15 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 16 | жилой дом | 3538 | 0,236 |  | 0,046 | 0,282 |
| микрорайон VI, 17 | жилой дом | 7225 | 0,462 |  | 0,094 | 0,556 |
| микрорайон VI, 18 | жилой дом | 15697 | 0,898 |  | 0,204 | 1,102 |
| микрорайон VI, 19 | жилой дом | 6196 | 0,327 |  | 0,081 | 0,408 |
| микрорайон VI, 20 | Школа | 5551 | 0,355 | 0,296 | 0,027 | 0,678 |
| микрорайон VI, 21 | детский сад | 1321 | 0,093 | 0,027 | 0,036 | 0,156 |
| микрорайон VI, 22 | детский сад | 1321 | 0,093 | 0,027 | 0,036 | 0,156 |
| микрорайон VI, 23 | Офисно-досуговый центр | 3360 | 0,23 | 0,046 | 0,01 | 0,286 |
| Всего, из них |  | 165266 | 9,843 | 0,396 | 2,11 | 12,349 |
| Жилье |  | 153713 | 9,072 | 0 | 2,001 | 11,073 |
| Административные |  | 11553 | 0,771 | 0,396 | 0,109 | 1,276 |

Таблица 15 - Перспективная нагрузка IV микрорайона

| Адрес | Назначение | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка Вентиляции, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| микрорайон IV | Жилые дома | 114750 | 6,770 |  | 1,492 | 8,262 |
| микрорайон IV | Жилые дома | 191250 | 11,284 |  | 2,486 | 13,770 |
| микрорайон IV | детские сады | 1321 | 0,093 | 0,027 | 0,036 | 0,157 |
| микрорайон IV | детские сады | 6869 | 0,286 | 0,083 | 0,114 | 0,483 |
| микрорайон IVI | профилакторий | 2500 | 0,306 | 0,510 | 0,260 | 1,076 |
| микрорайон IV | конный клуб | 1000 | 0,074 | 0,095 | 0,001 | 0,170 |
| микрорайон IV | кинотеатр | 550 | 0,056 | 0,067 | 0,003 | 0,126 |
| микрорайон IV | объект торговли | 20000 | 1,116 | 0,097 | 0,039 | 1,252 |
| микрорайон IV | предприятие питания | 500 | 0,025 | 0,049 | 0,031 | 0,105 |
| микрорайон IV | предприятие питания | 500 | 0,025 | 0,049 | 0,031 | 0,105 |
| микрорайон IV | Бани | 200 | 0,009 | 0,031 | 0,260 | 0,300 |
| микрорайон IV | бассейны | 1000 | 0,306 | 0,51 | 0,26 | 1,076 |
| Всего, из них |  | 340440 | 20,350 | 1,518 | 5,013 | 26,882 |
| Жилье |  | 306000 | 18,054 | 0,000 | 3,978 | 22,032 |
| Административные |  | 34440 | 2,296 | 1,518 | 1,035 | 4,850 |

Существующие и планируемые нагрузки в разрезе микрорайонов приведены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Существующие и планируемые нагрузки микрорайонов

| Микрорайон | Всего, Гкал/ч | Жилые здания, Гкал/ч | Административные, Гкал/ч | Прочие, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон «А» | 23,328 | 19,911 | 1,744 | 1,673 |
| Микрорайон «Б» | 18,368 | 16,107 | 2,250 | 0,011 |
| Микрорайон «В» | 10,001 | 6,593 | 1,391 | 2,017 |
| Микрорайон «Г1» | 22,788 | 8,970 | 4,722 | 9,096 |
| Микрорайон «Г2» | 24,255 | 20,956 | 1,735 | 1,565 |
| Микрорайон «Д1» | 15,779 | 8,657 | 3,692 | 3,430 |
| Микрорайон «Д2» | 12,041 | 7,706 | 1,658 | 2,677 |
| Микрорайон «Е» | 12,203 | 10,481 | 0,814 | 0,907 |
| Микрорайон «Ж» | 8,363 | 7,366 | 0,476 | 0,521 |
| Микрорайон «К» | 4,242 | 0,000 | 0,767 | 3,475 |
| Микрорайон «Восточный-1» | 18,065 | 16,284 | 1,501 | 0,280 |
| Микрорайон «Восточный-2» | 9,494 | 6,498 | 0,520 | 2,476 |
| Микрорайон Березки-1» | 9,578 | 8,492 | 0,902 | 0,184 |
| Микрорайон Березки-2» | 13,847 | 11,666 | 0,710 | 1,472 |
| Микрорайон «Северный» | 0,934 | 0,000 | 0,625 | 0,309 |
| Микрорайон «Южный» | 2,122 | 0,000 | 0,413 | 1,709 |
| Микрорайон «ЖД» | 6,202 | 0,000 | 0,000 | 6,202 |
| Микрорайон «Западный» | 0,752 | 0,000 | 0,656 | 0,096 |
| Микрорайон «VI» | 1,076 | 0,503 | 0,000 | 0,573 |
| Микрорайон «Промышленный» | 4,738 | 0,000 | 0,000 | 4,738 |
| Всего | 218,176 | 150,190 | 24,577 | 43,410 |
| Перспектива |  |  |  |  |
| Микрорайон «А» | 1,479 |  |  |  |
| Микрорайон «В» | 0,128 |  |  |  |
| Микрорайон «Ж» | 0,043 |  |  |  |
| Микрорайон «ЖД» | 0,036 |  |  |  |
| Микрорайон «К» | 0,384 |  |  |  |
| Микрорайон «Г-1» | 0,030 |  |  |  |
| Микрорайон Березки-1» | 0,648 |  |  |  |
| Микрорайон Березки-2» | 0,902 |  |  |  |
| Микрорайон «Северный» | 0,257 |  |  |  |
| Микрорайон «Промышленный» | 4,498 |  |  |  |
| Микрорайон «VI» | 12,349 |  |  |  |
| Микрорайон «IV» | 26,882 |  |  |  |
| Всего | 47,636 |  |  |  |

Планируемые приросты нагрузки централизованной системы теплоснабжения представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 - Планируемые приросты нагрузок в разрезе микрорайонов

| Показатель | 2024-2025 | 2026-2035 |
| --- | --- | --- |
| Микрорайон «А» | 1,479 | - |
| Микрорайон «В» | 0,128 | - |
| Микрорайон «Ж» | 0,043 | - |
| Микрорайон «ЖД» | 0,036 |  |
| Микрорайон «К» | 0,384 | - |
| Микрорайон «Г-1» | 0,030 | - |
| Микрорайон Березки-1» | 0,648 | - |
| Микрорайон Березки-2» | 0,902 | - |
| Микрорайон «Северный» | 0,257 | - |
| Микрорайон «Промышленный» | 4,498 | - |
| Микрорайон «VI» | - | 12,349 |
| Микрорайон «IV» | - | 26,882 |
| Всего | 8,405 | 39,231 |

- 1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 
на каждом этапе

Проектом Генерального плана города Кириши не предусмотрено новое строительство промышленных теплопотребляющих установок, использующих тепловую энергию горячей воды и пара в технологических процессах и отоплении.

На сегодняшний день в границах г. Кириши осуществляет производственную деятельность Киришский нефтеперерабатывающий завод ООО «КИНЕФ». ООО «КИНЕФ» является основным потребителем тепловой энергии в виде пара различных параметров 
на территории города Кириши. Потребление тепловой энергии ООО «КИНЕФ» составляет на уровне 80 % от общего отпуска тепловой энергии от Киришской ГРЭС.

ГЛАВА 2	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 
РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

- 2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории города Кириши действует единственный источник централизованного теплоснабжения – Киришская ГРЭС установленной тепловой мощностью (на 01.01.2024) 1099 Гкал/ч. На территории города, можно выделить 4 основные зоны централизованного теплоснабжения:

- Территория Киришской ГРЭС (источник).

- Территория промышленных и прочих потребителей, непосредственно присоединенных к источнику.

- Территория жилой многоэтажной и социально-административной застройки 
г. Кириши (теплоснабжение осуществляет МП «Жилищное хозяйство»).

- Территория индивидуальной застройки (автономное теплоснабжение).

Основной потребителем тепловой энергии от Киришской ГРЭС является 
ООО «КИНЕФ». ООО «КИНЕФ» потребляет тепловую энергию в виде горячей воды и пара различных параметров.

Вторым предприятием по величине потребления тепловой энергии от Киришской ГРЭС является МП «Жилищное хозяйство». МП «Жилищное хозяйство» обеспечивает тепловой энергией многоквартирные жилые дома и социально-административные здания 
на территории города.

Кроме того, потребление тепловой энергии в виде пара и горячей воды осуществляют промышленные предприятия и организации, расположенные в Зоне промышленных потребителей.

Зоны теплоснабжения представлены ниже (Рисунок 1)

Рисунок 1 – Зоны теплоснабжения города Кириши

Проектом Генерального плана г. Кириши предусмотрено строительство жилой 
и общественно-административной застройки в южной части города. Теплоснабжение планируемой застройки предусмотрено централизованное – от тепловых сетей 
МП «Жилищное хозяйство».

- 2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Площадь индивидуальной жилой застройки в границах Киришского городского поселения крайне мала, и составляет менее 2 % от площади жилого фонда. Индивидуальная застройка согласно Генеральному плану расположена в юго-восточной части города, 
в районе ул. Северной. Индивидуальные дома в районе ул. Северной, оборудованы автономными источниками теплоснабжения. Основным топливом таких источников является газ/мазут реже дрова.

В границах города расположено несколько предприятий имеющих собственные источники тепловой энергии. Тепловая энергия используется для отопления, вентиляции 
и ГВС на территории предприятий, а также в технологических процессах. Предприятия 
не поставляют тепловую энергию сторонним потребителям.

Перечень предприятий и характеристики котельных приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 – Перечень промышленных предприятий г. Кириши и мощность производственных котельных

| Наименование Предприятия | Мощность котельной, Гкал/ч | Топливо Основное/резервное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СтройКом» | 0,5 | Газ/дизельное топливо | Отопление, ГВС |
| ООО «КИНЕФ» | 4,816 | Газ/дизельное топливо | В резерве |

- 2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В настоящее время Киришская ГРЭС осуществляет отпуск электроэнергии на ОРЭ, отпуск тепловой энергии в виде пара и горячей воды ООО «КИНЕФ», МП «Жилищное хозяйство», а также предприятиям, находящимся в зоне промышленных потребителей. Установленная мощность электростанции (на 01.01.2024) составляет:

- электрическая мощность – 2560,0 МВт;

- тепловая мощность 1099,0 - Гкал/ч.

В состав электростанции входят четыре группы теплоэнергетического оборудования:

-	первая группа оборудования включает шесть паровых энергетических котлов 
и пять теплофикационных турбоагрегатов, запроектированных на давление острого пара 
130 кгс/см2. Данная группа оборудования характеризуется как теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), с установленной электрической мощностью 265 МВт и тепловой мощностью 1099 Гкал/ч, 
в т.ч. от отборов турбоагрегатов 691 Гкал/ч;

-	вторая группа оборудования, относится также к ТЭЦ, и включает два пиковых водогрейных котла (КВГМ-100) суммарной тепловой мощностью 200 Гкал/ч, которые 
в настоящее время законсервированы;

-	третья группа оборудования включает пять конденсационных энергоблоков единичной мощностью 300 МВт с проектным давлением острого пара 240 кгс/см2 
и характеризуется как конденсационная электростанция (КЭС) с установленной электрической мощностью 1500 МВт;

-	четвертая группа оборудования — это энергоблок ПГУ-800. Установленной мощностью 795 МВт с двумя газовыми турбинами типа SGT5-4000F, двумя котлами утилизаторами типа П-132, паровой турбиной типа К-245-130-1 и генераторами типа
ТВВ-320-2, SGen5-1000А.

Работа станции в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии является благоприятным фактором, влияющим на снижение удельных расходов топлива.

Ниже представлены данные по резерву тепловой мощности на Источнике 
(Таблица 19).

Таблица 19 – Соотношение резерва тепловой мощности и тепловой нагрузки 
на Источнике

| Наименование потребителя | Ед. изм | Рассматриваемый период |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2035 год |
| Полная тепловая мощность источника |  |  |  |
| МП «Жилищное хозяйство» (гор. вода) | Гкал/ч | 216,328 | 263,964 |
| Прочие потребители (гор. вода) | Гкал/ч | 36,04 | 36,04 |
| ООО «КИНЕФ» (пар) | Гкал/ч | 480,0 | 480,0 |
| Прочие потребители (пар) | Гкал/ч | 19,74 | 19,74 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 221,9 | 221,9 |
| Всего | Гкал/ч | 974,008 | 1021,644 |
| Установленная тепловая мощность источника | Гкал/ч | 1099,0 | 1099,0 |
| *Резерв мощности | Гкал/ч | 124,992 | 77,356 |

*Резерв мощности рассчитан без учета вывода оборудования в плановый ремонт.

Значительную долю тепловой энергии, расходуемую на собственные нужды, потребляет водоподготовка. Тепловая энергия в виде пара и горячей воды затрачивается 
на подогрев исходной холодной воды для подпитки паровых котлов и тепловых сетей, 
а также теряется с выпаром деаэраторов сетевой и питательной воды.

В перспективе (до 2035 года) планируется строительство тепловой магистрали 
для теплоснабжения планируемой застройки на территории микрорайонов 4 и 6.

Для оценки величины перспективных потерь, необходимо рассмотреть два варианта развития централизованного теплоснабжения:

- присоединение новых потребителей к существующим сетям;

- перекладка существующих сетей и присоединение новых потребителей к новым сетям.

Планируемые потери после перекладки составят ориентировочно 6,9 % 
от планируемого теплового отпуска в сеть.

Хозяйственные нужды тепловых сетей МП «Жилищное хозяйство» составляют менее 0,5 % от отпуска тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС. Основной нагрузкой собственных нужд является отопление административно-бытового комплекса. Меньшая часть собственных нужд расходуется на отопление насосных и обеспечения ГВС самого Предприятия.

Прирост собственных нужд не ожидается. Согласно ФЗ № 190 от 27.07.2010, 
под резервной тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Данных о договорных резервах мощности не выявлено.

Теплоснабжение осуществляется на основании договоров теплоснабжения.

- 2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки 
для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения.

Источники тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, отсутствуют.

- 2.5.	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, 
при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии 
с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ № 190 от 27.07.2010: «радиус эффективного 
теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки 
до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 
не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину оптимального радиуса теплоснабжения.

В системе централизованного теплоснабжения города Кириши, используется горячая вода. Обеспечение потребителей тепловой энергией в виде пара осуществляется непосредственно от Источника тепловой энергии – Киришская ГРЭС.

В связи с этим необходимо рассматривать:

- радиус эффективного пароснабжения (теплоноситель – перегретый пар);

- радиус эффективного теплоснабжения (теплоноситель – горячая вода).

Обеспечение тепловой энергией жилой застройки осуществляет теплоснабжающая организация МП «Жилищное хозяйство», закупающая тепловую энергию 
у Киришской ГРЭС. Основные потребители тепла в виде горячей воды расположены 
на значительном удалении от Источника. В границах жилой застройки расположена насосная станция ТП-3, которая компенсирует гидравлические потери по магистральным сетям 
от источника (2 Ду 350, Ду 800 – 4 км).

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо рассматривать насосную станцию ТП-3 как «местный источник».

Перечень исходных данных для расчета радиуса эффективного теплоснабжения (пароснабжения) по каждой системе теплоснабжения г. Кириши приведен ниже 
(Таблица 20).

Таблица 20 – Перечень исходных данных для радиуса эффективного теплоснабжения

| Система теплоснабжения | Площадь зоны действия источника теплоты по площадям застройки, км2 | Тепловая нагрузка источника теплоты, Гкал/ч | Среднее число абонентов | Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | Материальная характеристика систем теплоснабжения, м2 | Число часов использования максимума тепловой нагрузки, ч | Стоимость электроэнергии для перекачки теплоносителя, руб/кВтч | Расчетный перепад температур, 0С | Себестоимость выработки тепла (без НДС) , руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киришская ГРЭС -(пароснабжение)* | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Насосная ТП-3 МП «Жилищное хозяйство» (существующее положение) | 5,0 | 216,328 | 650 | 191,25 | 31517,79 | 120 | 5,06 | 50 | 815,98 |
| Насосная Проект МП «Жилищное хозяйство» (перспектива) | 2,155 | 47,64 | 157 | 53,81 | 6780 | 120 | 5,06 | 50 | 815,98 |

Таблица 21 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения г. Кириши

| Система теплоснабжения | Среднее число абонентов на 1 км2 | Теплоплотность района, Гкал/ч на 1 км2 | Радиус эффективного теплоснабжения Rэф., км |
| --- | --- | --- | --- |
| Киришская ГРЭС(пароснабжение)* | - | - | - |
| Насосная ТП-3 МП «Жилищное хозяйство» (существующее положение) | 128 | 38,68 | 2,48 |
| Насосная Проект МП «Жилищное хозяйство» (перспектива) | 21 | 21,49 | 2,0 |

Непосредственно присоединенные к Киришской ГРЭС потребители тепловой энергии (в виде пара) находятся в пределах радиуса эффективного пароснабжения. Для покрытия новых, неучтенных в настоящем проекте потребителей пара, планируемых за зоной эффективного теплоснабжения, необходимо провести дополнительные расчеты.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от «местного источника». Подключение новых потребителей в границах сложившейся застройки экономически оправдано. В границах кварталов выявлены резервы тепловой мощности.

Планируемые к застройке микрорайоны IV и VI находятся за пределами существующего радиуса эффективного теплоснабжения. В такой ситуации, подключение планируемых потребителей к системе централизованного теплоснабжения привет к:

- увеличению гидравлических потерь в тепловых сетях в связи с возросшими расходами теплоносителя;

- повышению давления в существующих тепловых сетях;

- разбалансировки системы теплоснабжения города в целом;

- снижению надежности системы централизованного теплоснабжения;

- перерасходу электрической энергии на насосных.

В целях расширения радиуса эффективного теплоснабжения, рекомендуется:

- строительство новой насосной станции на магистральных тепловых сетях 
в районе пересечения Волховской набережной и улицы Нефтехимиков;

- строительство магистральной тепловой сети от ТК-1 по ул. Нефтехимиков, через планируемый микрорайон IV, с закольцовкой на ТК 13КМН по ул. Нефтехимиков.

Перечисленные мероприятия позволят расширить радиус эффективного теплоснабжения и повысить надежность.

ГЛАВА 3	СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

- 3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Обессоленная вода, вырабатываемая Киришской ГРЭС, предназначена для снабжения ООО «КИНЕФ», а также восполнения потерь пара и конденсата в схеме станции, приготовления химически очищенной воды для котлов утилизаторов ООО «КИНЕФ». 
В качестве источника водоснабжения используется вода реки Волхов.

Описание схемы ХВО-1.

Производительность химводоочистки по 2-х ступенчатому обессоливанию 525 т/ч, 
из них 180 т/ч проходит 3-х ступенчатую обработку. Сырая вода по трем трубопроводам подается на ВПУ I-ой очереди: по двум трубопроводам подогретая до 25 °С подается 
на осветлители водоочистки, далее в схему обессоливания. Третий трубопровод сырой, 
не подогретой воды используется для собственных нужд ВПУ. Установка химического обессоливания включает в себя: предочистку (осветлители), механические фильтры, 
Н-катионитовые фильтры 1 ступени (11 фильтров), ОН фильтры 1 ступени (10 фильтров), декарбонизаторы, Н-катионитовые 2 ступени (4 фильтра), ОН-фильтры 2 ступени 
(7 фильтров) и фильтры смешанного действия (2 фильтра) 3 ступени, фильтр- регенератор.

Установка по приготовлению химочищенной воды для подпитки котлов-утилизаторов ООО «КИНЕФ», производительностью 100 т/ч. Часть воды после предварительной очистки 
в осветлителях и на механических фильтрах подается на установку 2-х ступенчатого 
Nа – катионирования.

Установка умягчения воды для подпитки теплосети г. Кириши производительностью 500 т/ч. (открытый водоразбор) одноступенчатое Na-катионирование (7 шт.)

Описание схемы ХВО-2.

Производительность химводоочистки по 3-х ступенчатому обессоливанию 1000 т/ч. Сырая подогретая вода до 25 0С по двум трубопроводам подается в трубчатый смеситель 
к шести параллельным блокам флотаторов. Проходит стадию флокуляции – флотации 
и фильтрации через слой песка, загруженного на дренажную систему флотатора. Далее осветленная вода подается на обессоливающую установку. Установка состоит 
из 6 параллельных ионообменних линий (катионообменник, анионообменник) и 5 фильтров смешанного действия. После катионообменников предусматривается декарбонизация. Полная производительность 1000 м3/ч достигается, когда работают четыре линии и четыре фильтра смешанного действия, а две линии и один смешанный ионообменник проходят стадию регенерации или ремонта.

Подача тепловой энергии от Киришской ГРЭС для обеспечения ООО «КИНЕФ» паром 7,0 МПа от части ТЭЦ Киришской ГРЭС началась с августа 2017 года.

Химводоочистка предназначена для подготовки воды для подпитки котлов ТЭЦ 
и КЭС, теплосети города и внешних потребителей. Для бесперебойного и надежного обеспечения потребителя требуется техническое перевооружение оборудования ХВО 
с сохранением существующей схемы подготовки воды.

Предусматривается:

Техническое перевооружение ХВО с внедрением мембранных технологий (ультрафильтрация и обратный осмос), позволяющее получить дополнительно 
к существующей выработке 120 т/ч обратноосмотической воды.

Описание схемы подпитки тепловой сети.

Для восстановления потерь горячего водоснабжения вода для подпитки, соответствующая ГОСТ 2874 – 82, подогревается до 30 оС на ПГВ ТЭЦ, после чего поступает на установку умягчения. После обработки на Na-катионитных фильтрах умягченная вода поступает на подогреватели ПГВ I и II очереди. Нагретая до температуры 60 – 70 °С, вода поступает по трем ниткам на деаэраторы ДСВ-800 и ДСВ-1200, 
где происходит удаление кислорода и диоксида углерода. Затем деаэрированная подпиточная вода поступает в баки ГВС, в которых находится под паровой подушкой 
с целью исключения присоса воздуха. В трубопровод подачи воды на баки ГВС дозируется силикат натрия для уменьшения скорости коррозии теплосети.

Баланс пароснабжения

Ниже (Таблица 22) представлены существующий и перспективный баланс водоподготовительных установок Киришской ГРЭС. Графическое представление данных таблицы показано ниже (Рисунок 2).

Основной нагрузкой на систему водоподготовки является ООО «КИНЕФ» (64 % 
от производительности ВПУ). Технологический цикл Предприятия, не позволяет осуществлять возврат конденсата после использования энергии пара.

Для обеспечения прочих промышленных потребителей паром используется менее 2 % производительности ВПУ. Собственные нужды находятся на уровне 100 т/ч

Таблица 22 - Баланс водоподготовительных установок (пар)

| Наименование потребителя | Существующее положение, т/ч | Перспектива, т/ч |
| --- | --- | --- |
| Пар |  |  |
| ООО «КИНЕФ» | 685 | 685 |
| прочие | 29 | 29 |
| Собственные нужды | До 100 | До 100 |
| Вода (обессоленная, химически очищенная) |  |  |
| Обессоленная вода | 406 | 406 |
| Химически очищенная обессоленная вода | 30 | 30 |
| Потери (ПВП) | До 400 | До 400 |
| ИТОГО | 1700 | 1700 |
| ВПУ-1 | 625 (200-250) | 745 (320-370) |
| ВПУ-2 | 1000 | 1000 |
| Резерв | -75 (-450) | 45 (-330) |

Рисунок 2 - Баланс ВПУ (пар, промышленные потребители)

Баланс горячего водоснабжения

Тепловая энергия в виде горячей воды используется в сетях централизованного теплоснабжения. Баланс потерь теплоносителя и резерв производительности ВПУ представлен ниже (Таблица 23).

Графическое изображение данных приведено на рисунке (Рисунок 3)

Таблица 23 - Баланс водоподготовительных установок (горячая вода)

| Наименование | Расход, т/ч |
| --- | --- |
| Расход на ГВС | 335 |
| Собственные нужды | 15 |
| Потери хим.цеха | 105 |
| Производительность ВПУ | 500 |
| Резерв ВПУ | 30 |

Рисунок 3 - Баланс ВПУ, существующее положение (горячая вода)

Основной нагрузкой водоподготовительных установок (по горячей воде), является необходимость восполнения теплоносителя расходуемого открытой системой горячего водоснабжения. Средний расход горячей воды в системе централизованного составляет 
335 т/ч, или 67 % от производительности ВПУ. Для компенсации утренних и вечерних максимумов водоразбора, на Источнике установлены баки аккумуляторы горячей воды. Рассчитанные в РПК Zulu 7.0, расходы сетевой воды с утечками из тепловых сетей и расход утечек у потребителей, составляют 22,5 и 10,6 т/ч соответственно. Резерв 
на водоподготовительных установках (горячая вода) составляет 30 т/ч, т.е. 6,0 %.

- 3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.17, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», для открытых 
и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей 
и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Объем тепловых сетей города составляет 9666,6 м3. Объем аварийной подпитки составляет 193,3 м3. Существующие мощности ВПУ и баков-аккумуляторов обеспечивают аварийную подпитку.

Дополнительные мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки 
не требуются.

ГЛАВА 4 	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 4.1.	Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Особенностью системы теплоснабжения МО Киришское городское поселение является наличие одного крупного источника тепловой энергии. Ввод новых источников тепловой мощности, необходимость перераспределения тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии не требуется.

- 4.2.	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Варианты развития систем теплоснабжения МО Киришское городское поселение 
не предусмотрены.

ГЛАВА 5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность 
и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 
или реконструируемых источников тепловой энергии обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно материалам Генерального плана города Кириши, малоэтажная 
и индивидуальная жилая застройка планируется в юго-восточной части города, в районе улицы Северной. Существующая индивидуальная жилая застройка имеет индивидуальные источники теплоснабжения, основным топливом которых является газ и дрова.

Район строительства малоэтажных и индивидуальных жилых домов расположен 
за границами радиуса эффективного теплоснабжения, рассчитанного в разделе 2.

Ввиду малой плотности индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, 
на планируемый период, для такой застройки проектом предусмотрено индивидуальное теплоснабжение.

Теплоснабжение данной застройки может быть предусмотрено от настенных газовых котлов, или котлов на твердом топливе. Решение о выборе оборудования для автономного теплоснабжение должно быть принято на стадии проектирования.

- 5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Оборудование, установленное на Источнике тепловой энергии, позволяет обеспечивать существующие нагрузки. В связи с высокой наработкой оборудования 
в перспективе необходимо производить замену отработавшего свой ресурс оборудования 
для обеспечения надежной работы источника теплоснабжения.

- 5.3.	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Инвестиционная программа филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС направлена 
на повышение надежности работы основного оборудования, обеспечение надежного 
и бесперебойного тепло- и энергоснабжения потребителей, расширение спектра системных услуг с целью повышения маневренности, внедрение новых перспективных технологий.

В рамках инвестиционной программы филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС предусмотрена реализация следующих мероприятий (Таблица 24).

Таблица 24 - Мероприятия повышению надежности работы основного оборудования Киришской ГРЭС

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Затраты, тыс. руб. с НДС | Годы реализации | Источник финансирования | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена барабана котла К-2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 179 450,8 | 2022-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст. № 2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 141 632,3 | 2022-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Замена ширмового пароперегревателя К-1Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 102 058,5 | 2022-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети с заменой деаэратора ДСВ-1200 и ДСВ-800 № 1 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 102 655,1 | 2025-2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | По результатам ПИР |
| Дооснащение ИТСО объектов филиала (2-й этап) | Усиление инженерно-технической укрепленности станции | Киришская ГРЭС, общестанционное | 66 000,0 | 2024-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Техническое перевооружение общестанционного компрессорного оборудования (с заменой компрессоров и наружного трубопровода) | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, общестанционное | 73 525,0 | 2025- 2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Техническое перевооружение АСУ ТП котлов ТЭЦ в части замены программного обеспечения на котлах 4-6 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 43 284,4 | 2024-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Договор |
| Техническое перевооружение ХВО-1. Этап 1.2 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, ХЦ | 120 000,00 | 2025-2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |

В рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ от 02.08.2019 № 1713-р 
«О перечне генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам
купли-продажи (поставки) мощности модернизированных генерирующих объектов» 
на Киришской ГРЭС в период с 2021-2023 года проведена модернизация турбогенератора 
Г-2Т ТЭЦ установленной мощностью 60 МВт с увеличением установленной мощности 
до 65 МВт. Поставка мощности на оптовый рынок с 01.04.2023. В 2023 году начата модернизация турбогенератора Г-1Т ТЭЦ установленной мощностью 50 МВт с увеличением установленной мощности до 60 МВт. Поставка мощности на оптовый рынок планируется 
с 01.07.2024.

- 5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных отсутствуют.

- 5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно, не предусмотрены.

- 5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Котельные в поселении отсутствуют.

- 5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.

Котельные в поселении отсутствуют.

- 5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.

График регулирования отпуска тепла от Киришской ГРЭС представлен в разделе 1.2.6. Обосновывающих материалов (Том 2, Книга 1).

- 5.9.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников энергии в условиях поселения в ближайшей перспективе не является конкурентоспособным традиционным системам с источниками на природном газе.

ГЛАВА 6	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

- 6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Расчет, проведенный на электронной модели системы теплоснабжения города, показал, что на территории города Кириши нет зон с дефицитом тепловой мощности. Строительство новых источников на территории города не предполагается. Резерв мощности на Источнике составляет около 1,3 % (14 Гкал/ч).

Принятая в городе кольцевая схема тепловых сетей обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах. Гидравлический расчет выявил избыточные запасы пропускной способности по некоторым магистральным и внутриквартальным сетям. Перекладка трубопроводов с увеличением диаметров требуется только для обратного трубопровода от Источника до ТП-3 (насосной станции).

Таким образом, строительство новых участков необходимо для обеспечения тепловой энергией планируемых к строительству потребителей. Замена существующих трубопроводов производится в связи с исчерпанием ресурса.

- 6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения тепловой энергией потребителей, планируемых к строительству 
на территории микрорайонов IV, VI, планируется строительство тепловой магистрали Ду 400 от магистральной тепловой камеры 4 КМВ по Волховской набережной, до тепловой камеры ТК1МЭ по улице Нефтехимиков. Магистраль пройдет по границе перспективных участков застройки. Ориентировочная протяженность магистрали составляет 2800 м. Затраты 
на строительство магистрали оцениваются в 210,227 млн. рублей при условии бесканальной прокладки в изоляции из ППУ на глубине 2 метров (сборник НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети», (таблица 13-03-001)). Трассировка магистрали представлена ниже (Рисунок4).

Рисунок 4 – Трассировка перспективной тепловой магистрали

В настоящее время в микрорайонах IV и VI не проводятся никакие предварительные работы по подготовке территории к застройке, что предопределяет смещение их развития 
в долгосрочной перспективе (2028-2030 годы).

Соответственно, на настоящий момент решение о проектировании и последующем строительстве перспективной тепловой магистрали не принято.

В данной актуализации схемы теплоснабжения г. Кириши инвестиционные затраты
по строительству указанной тепловой магистрали не включены.

- 6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям 
от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 
не предусматривается.

- 6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанным 
в подпункте «д» пункта 11 ПП № 405.

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных 
в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусматривается.

- 6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения города является износ тепловых сетей. Как было показано в главе 1.3.1 (Том 2 Книга 1), около половины магистральных и внутриквартальных сетей проложено в период 1965 – 1994 годы включительно и к настоящему времени исчерпали эксплуатационный ресурс.

Таблица 25 - Характеристики тепловых сетей МП «Жилищное хозяйство» 
по состоянию на 01.02.2024.

| Условный диаметр, Ду | Протяженность сетей, п.м. |  |  |  |  | в процентном соотношении, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1959 - 1989 | 1990 - 1997 | 1998 - 2003 | после 2003 | Итого | 1959 - 1989 | 1990 - 1997 | 1998 - 2003 | после 2003 |
| 50 и менее | 3846,77 | 626,99 | 413,70 | 1155,19 | 6042,65 | 5,30 % | 0,86 % | 0,57 % | 1,59 % |
| 65 | 3397,78 | 222,42 | 224,48 | 2061,51 | 5906,19 | 4,76 % | 0,31 % | 0,31 % | 2,89 % |
| 80 | 10534,75 | 1993,31 | 559,05 | 2394,59 | 15481,7 | 14,41 % | 2,73 % | 0,76 % | 3,28 % |
| 100 | 6177,79 | 1430,42 | 130,05 | 2201,81 | 9940,06 | 8,52 % | 1,97 % | 0,18 % | 3,04 % |
| 125 | 1010,16 | 93,90 | 0,00 | 773,34 | 1877,4 | 1,41 % | 0,13 % | 0,00 % | 1,08 % |
| 150 | 5590,42 | 1582,09 | 974,23 | 3674,33 | 11821,08 | 7,71 % | 2,18 % | 1,34 % | 5,07 % |
| 200-300 | 2132,17 | 129,71 | 734,57 | 5384,40 | 8380,85 | 2,90 % | 0,18 % | 1,00 % | 7,32 % |
| 350-500 | 1040,24 | 0,02 | 773,59 | 3450,15 | 5264,00 | 1,43 % | 0,00 % | 1,07 % | 4,76 % |
| более 500 | 1205,94 | 0,00 | 771,03 | 5962,80 | 7939,77 | 1,66 % | 0,00 % | 1,06 % | 8,22 % |
| Всего | 34936,0 | 6078,9 | 4580,7 | 27058,1 | 72653,7 | 48,10 % | 8,36 % | 6,30 % | 37,23 % |

Сети работают на конструктивном запасе прочности. В такой ситуации, замене сетей должно отводиться первостепенное значение.

В разработанной МП Жилищное хозяйство» инвестиционной программе, ориентировочная протяженность перекладываемых тепловых сетей в 2025-2028 годах составляет 2115,0 метров. Характеристика инвестиционных мероприятий представлена ниже (Таблица 26).

Таблица 26 - Перспективные мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей города Кириши

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятий в текущих ценах 2024 года (без учета НДС), тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | Методика определения стоимости мероприятия | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 7КМП до камеры УТ7П1, от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП1, от УТ7П1 до УТ6аП1 | 150 | 230,0 | 2026 | 7968,02 | 8684,03 | НЦС | Бюджетные средства |
| 2 | Реконструкция участка трубопроводов тепловых сетей ТС ТК16Э-11КМГ (участок от ТК 12Э до ТК 14Э, от ТК13Э до ж/д № 19 и № 25) | 300 | 135,0 | 2026 | 8035,23 | 8757,27 | НЦС | Тарифные источники |
| 3 | Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП2, до ж.д. 2 по ул. Строителей» | 100 | 84,0 | 2027 | 2273,08 | 2576,43 | НЦС | Бюджетные средства |
| 4 | Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП2, до ж.д. 2 по ул. Строителей» | 150 | 180,0 | 2027 | 6235,84 | 7068,04 | НЦС | Бюджетные средства |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от 1КМП до 2КМП» | 400 | 239,0 | 2027 | 20256,74 | 22960,10 | НЦС | Тарифные источники |
| 6 | Реконструкция трубопровода от 2КМП до 3КМП | 400 | 248,0 | 2028 | 21019,55 | 24777,69 | НЦС | Тарифные источники |
| 7 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков | 159 | 224,0 | 2028 | 7760,16 | 9147,62 | НЦС | Бюджетные средства |
| 8 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков | 100 | 308,0 | 2028 | 8334,63 | 9824,80 | НЦС | Бюджетные средства |
| 9 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков | 219 | 140,0 | 2028 | 5872,00 | 6921,87 | НЦС | Бюджетные средства |
| 10 | Реконструкция теплотрассы от 3КМП до 4КМП | 400 | 171,0 | 2029 | 14493,32 | 17768,00 | НЦС | Тарифные источники |
| 11 | Реконструкция теплотрассы от УТ7П1 до ж.д. № 11 по ул. Энергетиков | 100 | 427,0 | 2029 | 11554,83 | 14165,58 | НЦС | Бюджетные средства |
| 12 | Проект «Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали по В. Набережной от ТП3 камеры 1аКМВ» | 600 | 1225,0 | 2029 | 117701,86 | 144295,96 | НЦС | Бюджетные средства |
| 13 | Реконструкция участка теплотрассы от УТ1Л1 до ж.д. № 5 по ул. Ленинградской | 150 | 478,0 | 2030 | 16559,62 | 20301,18 | НЦС | Бюджетные средства |
| 14 | Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы ТП3 КМП1 м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы | 400 | 340,0 | 2030 | 21789,27 | 27780,94 | НЦС | Тарифные источники |
| 15 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ3Л2 до камер: УТ3Л3, УТ3Л4, до ввода на ж.д. № 22 по ул. Советская, до УТ3Л5 | 150 | 454,0 | 2030 | 15728,18 | 2588,21 | НЦС | Тарифные источники |
| 16 | Замена участка магистрального трубопровода от ТП3 до камеры 1аКМВ 1 этап | 600 | 600,0 | 2031 | 57649,89 | 76442,70 | НЦС | Тарифные источники |
| 17 | Реконструкция теплотрассы от камеры 8КМН до УТ8Н4, до ввода в ж.д. № 56 по пр. Ленина | 300 | 292,0 | 2031 | 17379,90 | 23045,42 | НЦС | Бюджетные средства |
| 18 | Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Ленина ТП3 1аКМЛ м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы | 500 | 320,0 | 2032 | 31783,04 | 43829,47 | НЦС | Тарифные источники |
| 19 | Замена участка магистрального трубопровода от ТП3 до камеры 1аКМВ 2 этап | 600 | 105,0 | 2032 | 10088,73 | 13912,57 | НЦС | Бюджетные средства |
| 20 | Замена участка магистрального трубопровода от ТП3 до камеры 1аКМВ 3 этап | 600 | 520,0 | 2033 | 49963,24 | 71656,37 | НЦС | Тарифные источники |
| 21 | Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33, 29 по ул. Нефтехимиков и № 11 по ул. Строителей | 150 | 160,0 | 2033 | 2756,24 | 3952,96 | НЦС | Бюджетные средства |
| 22 | Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33, 29 по ул.Нефтехимиков и № 11 по ул. Строителей | 89 | 25,0 | 2033 | 255,73 | 366,76 | НЦС | Бюджетные средства |
| 23 | Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33, 29 по ул. Нефтехимиков и № 11 по ул. Строителей | 108 | 46,0 | 2033 | 514,14 | 737,37 | НЦС | Бюджетные средства |
| 24 | Проект «Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 7КМП до камеры УТ7П1, от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП1, от УТ7П1 до УТ6аП1» | 400 | 239 | 2025 | 5675,78 | 5947,89 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 25 | Проект «Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП2, до ж.д. 2 по ул. Строителей» | 100, 150 | 84, 180 | 2025 | 4333,33 | 4541,08 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 26 | Реконструкция теплотрассы ТС магистраль Энергетиков 11КМН-ТК7МЭ м-н Березки 1 (от ТК6МЭ до ТК5МЭ до ж.д. № 56 по ул. Энергетиков) 3 уч-ок | 300 | 122 | 2025 | 19740,89 | 20687,32 | Проектно-сметный расчет | Тарифные источники |
| 27 | Реконструкция теплотрассы ТС магистраль Энергетиков 11КМН-ТК7МЭ м-н Березки 1 (от ТК3МЭдо ТК4МЭ до ж.д. № 56 по ул. Энергетиков) 1 уч-ок | 300 | 110 | 2025 | 14237,95 | 14920,55 | Проектно-сметный расчет | Бюджетные средства |
| 28 | Проект «Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 3КМЛ до камеры 4аКМЛ, от камеры 3КМЛ до камеры УТ3Л2 « | 150 | 420 | 2025 | 5750,00 | 6025,67 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 29 | Проект «Реконструкция теплотрассы от 1КМП до 2КМП, от 2КМП до 3КМП» | 400 | 478 | 2026 | 5416,67 | 5903,41 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 30 | Реконструкция теплотрассы ТС магистраль Энергетиков 11КМН-ТК7МЭ м-н Березки 1 (от ТК3МЭдо ТК4МЭ до ж.д. № 56 по ул. Энергетиков) 2 уч-ок | 300 | 122 | 2026 | 16337,48 | 17805,57 | Проектно-сметный расчет | Тарифные источники |
| 31 | Проект «Реконструкция теплотрассы от 2КМП до 3КМП» | 400 | 248 | 2027 | 4333,33 | 4911,64 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 32 | Проект «Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ3Л2 до камер: УТ3Л3, УТ3Л4, до ввода на ж.д. № 22 по ул. Советская, до УТ3Л5» | 150 | 322 | 2027 | 4093,33 | 4639,61 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 33 | Проект «Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков» | 159, 100, 219 | 224, 308, 140 | 2027 | 3833,33 | 4344,91 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 34 | Проект «Реконструкция теплотрассы от 3КМП до 4КМП» | 400 | 171 | 2028 | 4416,67 | 5206,34 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 35 | Проект «Реконструкция теплотрассы от УТ7П1 до ж.д. № 11 по ул. Энергетиков» | 100 | 427 | 2028 | 3833,33 | 4518,71 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 36 | Проект «Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы ТП3 КМП1 м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы» | 400 | 340 | 2029 | 5000,00 | 6129,72 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 37 | Проект «Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Ленина ТП3 1аКМЛ м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы» | 500 | 320 | 2029 | 5000,00 | 6129,72 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 38 | Проект «Реконструкция участка теплотрассы от УТ1Л1 до ж.д. № 5 по ул. Ленинградской» | 150 | 478 | 2029 | 4125,00 | 5057,02 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 39 | Проект «Реконструкция теплотрассы от камеры 8КМН до УТ8Н4, до ввода в ж.д. № 56 по пр. Ленина» | 300 | 292 | 2031 | 4583,33 | 6077,42 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 40 | Проект «Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33, 29 по ул. Нефтехимиков и № 11 по ул. Строителей» | 150, 89, 108 | 160, 25, 159 | 2032 | 5083,33 | 7010,02 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 41 | Проект «Реконструкция теплотрассы от камеры УТ10Г2 до УТ10Г2а. От камеры УТ9Н3 до УТ9Н4, до ж.д. № 16, 28 по б. Плавницкий» | 150, 80 | 235, 159 | 2032 | 5666,67 | 7814,45 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
|  | ИТОГО |  |  |  | 577 433,6 | 699 232,40 |  |  |

Реализация мероприятий инвестиционной программы, безусловно, существенно снизит аварийность на магистральных сетях и повысит надежность и бесперебойность предоставления услуг теплоснабжения потребителям г. Кириши.

Затраты на реализацию реконструкции, рассмотрены в главе 9.

ГЛАВА 7		ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ 
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- 7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Перевод потребителей на систему закрытого горячего водоснабжения города Кириши возможен при наличии технико-экономического обоснования указанного проекта 
и достижения экономической и технико-технологической целесообразности.

Закрытую систему горячего водоснабжения предполагается организовать двумя альтернативными вариантами:

- Устройством квартальных центральных тепловых пунктов (ЦТП).

- Путем реконструкции тепловых пунктов жилого фонда с установкой в них АИТП с теплообменниками

Устройство ЦТП

ЦТП необходимо предусматривать непосредственно на вводе в квартал 
от магистральных сетей. Сеть горячего водоснабжения предлагается выполнять 
двухтрубной – с линией циркуляции. Для горячего водоснабжения рационально использовать неметаллические трубопроводы, аналогичные трубопроводам «Изопрофлекс».

ЦТП предлагается оборудовать двухступенчатыми пластинчатыми теплообменниками. В электронной модели представлен вариант строительства закрытой системы ГВС в городе на базе 30 ЦТП.

ЦТП должны быть подключены к сетям городского водопровода, а сети должны иметь резервы по обеспечению приростов потребления. Более точно места устройства тепловых пунктов, а также их зона действия должны быть определены после создания электронной модели системы водоснабжения и водоотведения.

Только комплексное рассмотрение системы теплоснабжения и водоснабжения, может являться основаниям для последующих проектных работ.

Реконструкция ТП с установкой в них АИТП с теплообменниками

Для этого необходимо заменить стальные трубопроводы внутридомовых систем горячего водоснабжения на пластиковые, чтобы исключить образование отложений 
на стенках трубопроводов и нагревательных элементах.

Диаметры проектных сетей горячего водоснабжения определены конструкторским расчетом на электронной модели системы теплоснабжения.

Результаты расчета приведены ниже (Таблицак 27).

Для вновь вводимых зданий, предполагается закрытая система ГВС с установкой теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах.

Таблица 27 - Протяженность предполагаемых к новому строительству сетей горячего водоснабжения при переходе с открытой на закрытую систему теплоснабжения

| Условный диаметр сетей ГВС. | Протяженность сетей, проложенных бесканальным способом, п.м. |
| --- | --- |
| 150 | 1939,58 |
| 125 | 53,82 |
| 100 | 732,78 |
| 80 | 1834,66 |
| 70 | 8159,84 |
| 50 | 33469,3 |

В связи с малой нагрузкой ГВС потребителей, основным диаметром проектных сетей является Ду 50. Затраты на организацию закрытой системы ГВС рассмотрены в главе 9.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Предложения отсутствуют по причине наличия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

ГЛАВА 8	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

- 8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии 
по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.

Тепловая энергия на территории города вырабатывается в комбинированном цикле. Удельный расход топлива на отопление, определяется соотношением вырабатываемой тепловой и электрической энергии.

Данные о среднемесячных удельных расходах топлива на выработку тепловой энергии и годовых и часовых расходах натурального топлива за 2019-2023 годы 
и на перспективу до 2030 года, представлены ниже (Таблица 28).

Таблица 28 - Годовой и часовой расход основного вида топлива (природный газ) 
в 2019-2030 годы (ретроспектива и перспектива)

| Наименование | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024(план) | 2025 - 2030 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепла, отпускаемую с коллекторов | кг/Гкал | 159,99 | 160,09 | 160,41 | 162,20 | 161,91 | 161,94 | - |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. куб. м. | 411 408,6 | 400 360,2 | 361 514,7 | 357 008,5 | 395 095,2 | 387 712,1 | - |
| Ср.часовой расход натурального топлива | тыс. куб. м. | 46,96 | 45,58 | 41,27 | 40,75 | 45,10 | 44,14 | - |

- 8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.

Основным топливом Киришской ГРЭС является природный газ.

ГЛАВА 9	 ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

- 9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Существующий источник практически не имеет резерва тепловой мощности, техническое состояние позволяет обеспечивать существующие нагрузки. Источник работает в комбинированном режиме выработки тепловой и электрической энергии. Теплофикационное оборудование Киришской ГРЭС своевременно и в полном объеме проходит капитальные ремонты и замену.

Инвестиционные мероприятия по реконструкции, модернизации, техническому перевооружению Киришской ГРЭС представлены ниже (Таблица 30).

- 9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе.

Реконструкция (перекладка) тепловых сетей

Затраты на реконструкцию тепловых сетей различных диаметров приведены ниже (Таблица 29).

Таблица29 - Перспективные мероприятия по реконструкции (модернизации) тепловых сетей города Кириши

| № п/п | Наименование мероприятий | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год реализации мероприятия | Стоимость мероприятий в текущих ценах 2024 года (без учета НДС), тыс. руб. | Стоимость мероприятия в прогнозных ценах, тыс. руб. | Методика определения стоимости мероприятия | Источник финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция уч-ка теплотрассы откамеры 7КМП до камеры УТ7П1, от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП1, от УТ7П1 до УТ6аП1 | 150 | 230,0 | 2026 | 7968,02 | 8684,03 | НЦС | Бюджетные средства |
| 2 | Реконструкция участка трубопроводов тепловых сетей ТС ТК16Э-11КМГ (участок от ТК 12Э до ТК 14Э, от ТК13Э до ж/д № 19 и № 25) | 300 | 135,0 | 2026 | 8035,23 | 8757,27 | НЦС | Тарифные источники |
| 3 | Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП2, до ж.д. 2 по ул. Строителей | 100 | 84,0 | 2027 | 2273,08 | 2576,43 | НЦС | Бюджетные средства |
| 4 | Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП2, до ж.д. 2 по ул. Строителей | 150 | 180,0 | 2027 | 6235,84 | 7068,04 | НЦС | Бюджетные средства |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от 1КМП до 2КМП | 400 | 239,0 | 2027 | 20256,74 | 22960,10 | НЦС | Тарифные источники |
| 6 | Реконструкция трубопровода от 2КМП до 3КМП | 400 | 248,0 | 2028 | 21019,55 | 24777,69 | НЦС | Тарифные источники |
| 7 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков | 159 | 224,0 | 2028 | 7760,16 | 9147,62 | НЦС | Бюджетные средства |
| 8 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков | 100 | 308,0 | 2028 | 8334,63 | 9824,80 | НЦС | Бюджетные средства |
| 9 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков | 219 | 140,0 | 2028 | 5872,00 | 6921,87 | НЦС | Бюджетные средства |
| 10 | Реконструкция теплотрассы от 3КМП до 4КМП | 400 | 171,0 | 2029 | 14493,32 | 17768,00 | НЦС | Тарифные источники |
| 11 | Реконструкция теплотрассы от УТ7П1 до ж.д. № 11 по ул. Энергетиков | 100 | 427,0 | 2029 | 11554,83 | 14165,58 | НЦС | Бюджетные средства |
| 12 | Проект «Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали по В. Набережной от ТП3 камеры 1аКМВ» | 600 | 1225,0 | 2029 | 117701,86 | 144295,96 | НЦС | Бюджетные средства |
| 13 | Реконструкция участка теплотрассы от УТ1Л1 до ж.д. № 5 по ул. Ленинградской | 150 | 478,0 | 2030 | 16559,62 | 20301,18 | НЦС | Бюджетные средства |
| 14 | Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы ТП3 КМП1 м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы | 400 | 340,0 | 2030 | 21789,27 | 27780,94 | НЦС | Тарифные источники |
| 15 | Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ3Л2 до камер: УТ3Л3, УТ3Л4, до ввода на ж.д. № 22 по ул. Советская, до УТ3Л5 | 150 | 454,0 | 2030 | 15728,18 | 2588,21 | НЦС | Тарифные источники |
| 16 | Замена участка магистрального трубопровода от ТП3 до камеры 1аКМВ 1 этап | 600 | 600,0 | 2031 | 57649,89 | 76442,70 | НЦС | Тарифные источники |
| 17 | Реконструкция теплотрассы от камеры 8КМН до УТ8Н4, до ввода в ж.д. № 56 по пр. Ленина | 300 | 292,0 | 2031 | 17379,90 | 23045,42 | НЦС | Бюджетные средства |
| 18 | Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Ленина ТП3 1аКМЛ м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы | 500 | 320,0 | 2032 | 31783,04 | 43829,47 | НЦС | Тарифные источники |
| 19 | Замена участка магистрального трубопровода от ТП3 до камеры 1аКМВ 2 этап | 600 | 105,0 | 2032 | 10088,73 | 13912,57 | НЦС | Бюджетные средства |
| 20 | Замена участка магистрального трубопровода от ТП3 до камеры 1аКМВ 3 этап | 600 | 520,0 | 2033 | 49963,24 | 71656,37 | НЦС | Тарифные источники |
| 21 | Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33, 29 по ул. Нефтехимиков и № 11 по ул. Строителей | 150 | 160,0 | 2033 | 2756,24 | 3952,96 | НЦС | Бюджетные средства |
| 22 | Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33,29 по ул. Нефтехимиков и № 11 по ул. Строителей | 89 | 25,0 | 2033 | 255,73 | 366,76 | НЦС | Бюджетные средства |
| 23 | Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33, 29 по ул. Нефтехимиков и № 11 по ул. Строителей | 108 | 46,0 | 2033 | 514,14 | 737,37 | НЦС | Бюджетные средства |
| 24 | Проект «Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 7КМП до камеры УТ7П1, от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП1, от УТ7П1 до УТ6аП1» | 400 | 239 | 2025 | 5675,78 | 5947,89 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 25 | Проект «Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 6аКМП до камеры УТ6аП2, до ж.д. 2 по ул. Строителей» | 100, 150 | 84, 180 | 2025 | 4333,33 | 4541,08 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 26 | Реконструкция теплотрассы ТС магистраль Энергетиков 11КМН-ТК7МЭ м-н Березки 1 (от ТК6МЭ до ТК5МЭ до ж.д. № 56 по ул. Энергетиков) 3 уч-ок | 300 | 122 | 2025 | 19740,89 | 20687,32 | Проектно-сметный расчет | Тарифные источники |
| 27 | Реконструкция теплотрассы ТС магистраль Энергетиков 11КМН-ТК7МЭ м-н Березки 1 (от ТК3МЭ до ТК4МЭ до ж.д. № 56 по ул. Энергетиков) 1 уч-ок | 300 | 110 | 2025 | 14237,95 | 14920,55 | Проектно-сметный расчет | Бюджетные средства |
| 28 | Проект «Реконструкция уч-ка теплотрассы от камеры 3КМЛ до камеры 4аКМЛ, от камеры 3КМЛ до камеры УТ3Л2» | 150 | 420 | 2025 | 5750,00 | 6025,67 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 29 | Проект «Реконструкция теплотрассы от 1КМП до 2КМП, от 2КМП до 3КМП» | 400 | 478 | 2026 | 5416,67 | 5903,41 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 30 | Реконструкция теплотрассы ТС магистраль Энергетиков 11КМН-ТК7МЭ м-н Березки 1 (от ТК3МЭ до ТК4МЭ до ж.д. № 56 по ул. Энергетиков) 2 уч-ок | 300 | 122 | 2026 | 16337,48 | 17805,57 | Проектно-сметный расчет | Тарифные источники |
| 31 | Проект «Реконструкция теплотрассы от 2КМП до 3КМП» | 400 | 248 | 2027 | 4333,33 | 4911,64 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 32 | Проект «Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ3Л2 до камер: УТ3Л3, УТ3Л4, до ввода на ж.д. № 22 по ул. Советская, до УТ3Л5» | 150 | 322 | 2027 | 4093,33 | 4639,61 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 33 | Проект «Реконструкция участка теплотрассы от камеры УТ4П2 до ввода в ж.д. № 16 по ул. Комсомольской, № 17 по ул. Романтиков. От камеры УТ4П3 до ввода в ж.д. № 7 по ул. Романтиков» | 159, 100, 219 | 224, 308, 140 | 2027 | 3833,33 | 4344,91 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 34 | Проект «Реконструкция теплотрассы от 3КМП до 4КМП» | 400 | 171 | 2028 | 4416,67 | 5206,34 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 35 | Проект «Реконструкция теплотрассы от УТ7П1 до ж.д. № 11 по ул. Энергетиков» | 100 | 427 | 2028 | 3833,33 | 4518,71 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 36 | Проект «Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Победы ТП3 КМП1 м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы | 400 | 340 | 2029 | 5000,00 | 6129,72 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 37 | Проект «Реконструкция участка трубопроводов ТС магистрали Ленина ТП3 1аКМЛ м-н «А»: от неподвижной опоры на коллекторе у ТП-3 до опуска трассы под дорогу через пр. Победы | 500 | 320 | 2029 | 5000,00 | 6129,72 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 38 | Проект «Реконструкция участка теплотрассы от УТ1Л1 до ж.д. № 5 по ул. Ленинградской» | 150 | 478 | 2029 | 4125,00 | 5057,02 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 39 | Проект «Реконструкция теплотрассы от камеры 8КМН до УТ8Н4, до ввода в ж.д. № 56 по пр. Ленина» | 300 | 292 | 2031 | 4583,33 | 6077,42 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 40 | Проект «Реконструкция теплотрассы от камеры УТ11Н6 до УТ11Н, до вводов в ж.д. № 33,29 по ул. Нефтехимиков и №11 по ул. Строителей» | 150, 89, 108 | 160, 25, 159 | 2032 | 5083,33 | 7010,02 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
| 41 | Проект «Реконструкция теплотрассы от камеры УТ10Г2 до УТ10Г2а. От камеры УТ9Н3 до УТ9Н4, до ж.д. № 16, 28 по б. Плавницкий» | 150, 80 | 235, 159 | 2032 | 5666,67 | 7814,45 | Расчет ПИР | Тарифные источники |
|  | ИТОГО |  |  |  | 577 433,6 | 699 232,40 |  |  |

Таблица 30 – Инвестиционные мероприятия повышению надежности работы основного оборудования Киришской ГРЭС

| Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Затраты, тыс. руб. с НДС | Годы реализации | Источник финансирования | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена барабана котла К-2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 179 450,8 | 2022-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Замена дымососов и дутьевых вентиляторов с электродвигателями на котле ст. № 2Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 141 632,3 | 2022-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Замена ширмового пароперегревателя К-1Т | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 102 058,5 | 2022-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Техническое перевооружение схемы подпитки теплосети с заменой деаэратора ДСВ-1200 и ДСВ-800 №1 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 102 655,1 | 2025-2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | По результатам ПИР |
| Дооснащение ИТСО объектов филиала (2-й этап) | Усиление инженерно-технической укрепленности станции | Киришская ГРЭС, общестанционное | 66 000,0 | 2024-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Объект-аналог |
| Техническое перевооружение общестанционного компрессорного оборудования (с заменой компрессоров и наружного трубопровода) | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, общестанционное | 73 525,0 | 2025- 2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |
| Техническое перевооружение АСУ ТП котлов ТЭЦ в части замены программного обеспечения на котлах 4-6 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, КТЦ-1 | 43 284,4 | 2024-2025 | Амортизационные отчисления, прибыль | Договор |
| Техническое перевооружение ХВО-1. Этап 1.2 | Повышение надежности | Киришская ГРЭС, ХЦ | 120 000,00 | 2025-2026 | Амортизационные отчисления, прибыль | Сводный сметный расчет |

Строительство насосной станции

Гидравлический расчет выявил необходимость строительства насосной станции 
для обеспечения тепловой энергией перспективной застройки. Насосная станция должна быть построена на месте тепловой камеры 4КМВ по набережной реки Волхов. Ориентировочные затраты на насосную станцию составят 16,00 млн. рублей. Насосная станция должна быть построена до строительства тепловой магистрали к IV микрорайону.

- 9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 
и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе.

Мероприятия по осуществлению строительства, реконструкции и технического перевооружения в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

В этой связи, предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 
и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не приводятся.

- 9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе.

Организация закрытой системы горячего водоснабжения потребует строительство 
30 ЦТП мощностью 1-2 Гкал/ч. В ЦТП планируется установить двухступенчатые пластинчатые теплообменники. Автоматизированное ЦТП на базе двух пластинчатых теплообменников первой ступени, двух пластинчатых теплообменников второй ступени 
и двух циркуляционных насосов, способно обеспечить качественное и надежное горячее водоснабжение.

При определении стоимости бесканальной прокладки тепловых сетей были взяты удельные показатели прокладки тепловых сетей в соответствии с федеральным 
нормативно-правовым актом «Укрупненные нормативы цены строительства. 
НЦС 81-02-13-2024. Сборник № 13. Наружные тепловые сети», утвержденный Приказом Минстроя № 142/пр от 26.02.2024.

Бесканальная прокладка трубопроводов теплоснабжения в изоляции из ППУ 
на глубине 2 метра при условном давлении 1,6 МПа, температуре 1500С, на песчаном основании в сухих грунтах в траншеях с откосами без креплений с погрузкой и вывозом грунта автотранспортом, составляет:

- для диаметра 50 мм – 12071,2 рублей/пог. м.

- для диаметра 70 мм – 13436,1 рублей/пог. м.

- для диаметра 80 мм – 14458,8 рублей/пог. м.

- для диаметра 100 мм – 15272,0 рублей/пог. м.

- для диаметра 125 мм – 19467,1 рублей/пог. м.

- для диаметра 150 мм – 22102,4 рублей/пог. м.

Ориентировочные затраты на строительство сетей горячего водоснабжения, приведены ниже (Таблица 31).

Таблица 31 - Затраты на строительство трубопроводов ГВС

| Условный диаметр Ду, мм | Протяженность сетей, проложенных бесканальным способом, м | Удельный показатель стоимости строительства, руб./пог. м. | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 1939,58 | 22102,4 | 42869,37 |
| 125 | 53,82 | 19467,1 | 1047,719 |
| 100 | 732,78 | 15272,0 | 11191,02 |
| 80 | 1834,66 | 14458,8 | 26526,98 |
| 70 | 8159,84 | 13436,1 | 109636,4 |
| 50 | 33469,3 | 12071,2 | 404014,6 |
| Всего | 46 189,98 |  | 595 286,61 |

Таким образом, затраты на строительство сетей горячего водоснабжения составляют 595,29 млн. рублей (без НДС).

Удельный показатель стоимости строительства ЦТП мощностью до 10 Гкал/час) составляет 5,296 млн руб./ Гкал/ч (НЦС 81-02-19-2024. «Здания и сооружения городской инфраструктуры»).

Соответственно, ориентировочные затраты на строительство 30 ЦТП 
составят – 158,9 млн. рублей (без учета НДС).

Итого, для организации закрытой схемы горячего водоснабжения требуются суммарные инвестиции в размере – 754,19 млн. рублей (без учета НДС).

Затраты не включают в себя плату за подключение к коммунальным сетям холодного водоснабжения и затраты на получение технических условий.

- 9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям.

Предполагается, что в результате реализации инвестиционной программы будет иметь место экономический эффект в виде ежегодного снижения затрат на электроэнергию
(при транспортировке тепловой энергии по тепловым сетям) в течение 2024-2028 годов 
с 1282,14 тыс. кВт*ч (базисное значение) до 1058,56 тыс. кВт*ч (к 2028 году).

ГЛАВА 10 РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

- 10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 
на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 
«О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), 
или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 
«О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством 
Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1.	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2.	В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой 
из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3.	Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые 
на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 
на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4.	В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями 
в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации 
в соответствии с критериями настоящих Правил.

5.	Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1)	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, 
к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2)	размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества 
или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала 
и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6.	В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 
у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7.	В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей 
в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8.	Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а)	заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения 
по актуализации схемы теплоснабжения;

в)	надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г)	осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие МП «Жилищное хозяйство» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1)	Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На балансе предприятие МП «Жилищное хозяйство» находятся все магистральные тепловые сети в городе Кириши.

2)	Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием 
у предприятия МП «Жилищное хозяйство» технических возможностей 
и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3)	Предприятие МП «Жилищное хозяйство» согласно требованиям критериев 
по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а)	заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б)	надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в)	осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г)	будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать 
в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения 
по актуализации схемы теплоснабжения;

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией города Кириши предприятие МП «Жилищное хозяйство».

- 10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

По результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Киришского городского поселения Киришского района Ленинградской области включает две изолированные системы теплоснабжения. Границы систем теплоснабжения определены для источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, по состоянию на дату утверждения настоящей схемы см. п. 15.1.1. Обосновывающих материалов).

- 10.3.			Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Состав единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии действующими нормами на основании данных Реестра систем теплоснабжения и будет уточнен с учетом заявок теплоснабжающих организаций, которые будут ими представлены после опубликования проекта актуализированной Схемы теплоснабжения.

В случае отсутствия заявок от ТСО на установление статуса ЕТО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п. 11 Правил организации теплоснабжения в РФ. 
При наличии заявок от ТСО статус ЕТО устанавливается в соответствии с п.п. 6-10 Правил организации теплоснабжения в РФ.

- 10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 
на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Указанная информация отсутствует.

- 10.5.	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Решения по результатам разработки Схемы теплоснабжения Реестр систем теплоснабжения для утверждения единых теплоснабжающих организаций Киришского городского поселения Киришского района Ленинградской области включает две изолированные системы теплоснабжения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица 32 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Киришского городского поселения. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

| № п/п | Населенный пункт, микрорайон | Система теплоснабжения (наименование) | Границы систем теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  | Тепловые сети (наименование теплосетевой организации) | Основание выбора ЕТО в соответствии с критериями и порядком, установленным Правилами организации теплоснабжения в РФ | Сведения о поданных заявках | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наименование источника (группы источников) |  |  |  |  |
| 1 | Киришское ГП | Киришская ГРЭС | Обеспечивает тепловой энергией в виде пара и горячей воды потребителей непосредственно присоединенных к Киришской ГРЭС и расположенных в зоне промышленных потребителей ООО «КИНЕФ» | Киришская ГРЭС | Киришская ГРЭС | МП «Жилищное хозяйство» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | - |
| 2 | Киришское ГП | Киришская ГРЭС | Обеспечивает тепловой энергией в виде пара и горячей воды потребителей непосредственно присоединенных к Киришской ГРЭС и расположенных в зоне промышленных потребителей ООО «КИНЕФ» | МП «Жилищное хозяйство» | Киришская ГРЭС | МП «Жилищное хозяйство» | Пункт 11 Правил организации теплоснабжения в РФ* | - | МП «Жилищное хозяйство» |

ГЛАВА 11	РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

- 11.1.	Величина тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии в соответствии с указанными в схеме теплоснабжения решениями об определении границ зон действия источников тепловой энергии, а также сроки выполнения перераспределения для каждого этапа.

Перераспределение тепловой энергии между источниками тепловой энергии 
в Киришском городском поселении не предполагается (как результат наличия единственного источника тепловой энергии – Киришская ГРЭС).

ГЛАВА 12	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

- 12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления) 
и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении».

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа 
до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты 
на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет МП «Жилищное хозяйство» бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 №580.

На 01.01.2024 не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

ГЛАВА 13	СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, 
СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, 
А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

- 13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии.

Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2018-2022 годы» утверждена Постановлением Правительства Ленинградской области от 13.12.2018 № 484.

Все источники тепловой энергии поселения обеспечены топливом в полном объеме, развитие системы газоснабжения в поселении не требуется.

- 13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии.

Существующих проблем в части организации газоснабжения источников тепловой энергии не выявлено.

- 13.3.	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 
с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке программы газоснабжения не требуются.

- 13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.

Решения (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии 
и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
не предусмотрены.

- 13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии.

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в поселении не планируется.

- 13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения) о развитии соответствующей системы водоснабжения 
в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Увеличение часового расхода воды на источниках тепловой энергии 
не предусматривается, развитие системы водоснабжения не требуется.

- 13.7.	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения 
для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.

Предложения по корректировке схемы водоснабжения не требуются.

ГЛАВА 14	 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Индикаторы развития системы теплоснабжения представлены ниже.

- 14.1.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

В соответствии с п. 8 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452, плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, рассчитываются исходя 
из фактического количества прекращений подачи тепловой энергии за год, предшествующий году реализации инвестиционной программы, и планового значения протяженности тепловых сетей (мощности источников тепловой энергии), вводимых в эксплуатацию, реконструируемых и модернизируемых в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций, в соответствии с п. 15 и 16 Правил.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (Pп сети от tn) рассчитываются (п. 15 постановления Правительства РФ 
от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп сети от tn= Nп сети от t0-1L t0-1∙L tn-L зам tnL tn, ед.км∙год

где Nп сети от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

L t0-1 – суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, км;

L tn – общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км;

L зам tn – суммарная протяженность строящихся, реконструируемых 
и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию 
в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях плановые значения показателей надежности с 2024 по 2035 годы Pп сети = 0 (ед.)/(км∙год)

- 14.2.	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности 
(Pп ист от tn) в целом по теплоснабжающей организации рассчитываются (п. 16 постановления Правительства РФ от 16.05.2014 № 452) по формуле:

Pп ист от tn= Nп ист от t0-1M t0-1∙M tn-M зам tnM tn, ед.Гкал/час∙год

где Nп ист от t0-1 – фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, 
за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, ед.;

M t0-1 – общая установленная мощность источников тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M tn – общая установленная мощность источников тепловой энергии в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час;

M зам tn – суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых 
и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию 
в соответствующем году реализации инвестиционной программы, Гкал/час.

В связи с отсутствием данных по количеству прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, плановые значения показателей надежности с 2024 по 2035 годы Pп ист = 0  ед.Гкал/час∙год

- 14.3.	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой 
с коллекторов Киришской ГРЭС за 2023 год, составил 161,905 кг.у.т./Гкал.

- 14.4.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети на 2023 год составляет 
67369,4 Гкал/год / 31517,79 кв. м. = 2,1375 Гкал/кв. м.

- 14.5.	Коэффициент использования установленной тепловой мощности.

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУТМ) 
в 2023 году составил 29,78 %.

- 14.6.	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке на 2023 год, составляет 31517,79 кв. м./218,176 Гкал/час = 144,460 кв.м./Гкал/час.

- 14.7.	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме 
(как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, 
к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения).

Поскольку тепловая энергия для потребителей Киришского городского поселения вырабатывается исключительно от Киришской ГРЭС, доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме составляет 100 %.

- 14.8.	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.

Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии в 2023 году составил 319,36 г/кВт*ч.

- 14.9.	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии).

Коэффициент использования теплоты топлива в 2023 году составил 43,43 %.

- 14.10.	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, 
в общем объеме отпущенной тепловой энергии, составляет 100 %.

- 14.11.	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение 
за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных 
в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, 
а также для поселения, городского округа, города федерального значения).

В 2023 году составляет 0,00712.

- 14.12.	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) 
(для поселения, городского округа, города федерального значения).

В 2023 году составляет 0,00619.

ГЛАВА 15.	ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

- 15.1.	Результаты расчетов и оценки ценовых (тарифных) последствий реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителя.

В настоящее время принято решение, что реконструкция источников тепловой энергии и тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Киришское городское поселение будет осуществляться в рамках модели государственно-частного партнерства, в соответствии с которой передача объектов системы теплоснабжения муниципального образования частному партнеру будет производиться 
на условиях концессионного соглашения.

В соответствии с указанным соглашением привлечение финансовых средств 
для осуществления капитальных вложений (инвестиций) в реконструкцию и новое строительство источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляет концессионер. Возмещение (возврат) инвестиций концессионеру осуществляется за счет тарифной выручки (нормативная прибыль, амортизация) от продажи тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение в соответствии с положениями тарифной политики органов регулирования 
и объёмами реализации тепловой энергии определенными концессионным соглашением, 
а также за счет платы концедента.

В соответствии со сформированной финансово-экономической моделью, определен рост тарифа конечным потребителям (Таблица 33).

Таблица 33 - Расчет ценовых (тарифных) последствий при реализации производственной программы МП «Жилищное хозяйство» (г. Кириши)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 1559,69 | 1622,08 | 1686,96 | 1754,44 | 1824,62 | 1897,60 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 1977,09 | 2056,17 | 2138,42 | 2223,96 | 2312,92 | 2405,43 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная себестоимость | руб/Гкал | 1973,51 | 2052,45 | 2134,54 | 2219,93 | 2308,72 | 2401,07 |
| Согласованный тариф | руб/Гкал | 2501,65 | 2601,72 | 2705,78 | 2814,02 | 2926,58 | 3043,64 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный Закон №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010.

- Постановление Правительства РФ № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения в соответствии с п.3 ПП РФ от 22.02.2012 № 154.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде 
при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 № 235

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. – М.: Государственное энергетическое издательство, 1959.

- СНиП 2.04.14-88.Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. – М.: 
ЦИТП Госстроя СССР, 1989.

- СНиП 23.02.2003. Тепловая защита зданий

- СНиП 41.02.2003. Тепловые сети.

- СНиП 23.01.99 Строительная климатология.

- СНиП 41.01.2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование.

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты РФ» в части изменений в закон «О теплоснабжении»

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.